| Тип и зона изоляции ввода | Предельное значение tq ( %, для вводов номинальным напряжением, кВ |
| --- | --- |
|  | 35 | 110 | 220 |
|  | при вводе/в экспл. | при вводе/в экспл. | при вводе/в экспл. |
| Б/м изоляция ввода: - основная изоляция (С1) и изоляция конденсатора ПИН (С2) - послед. слои изол. (С3) | - - | 0,7 / 1,5 (прям.) 1,2 / 3,0 (пер.) | 0,6 / 1,0 (прям.) 0,8 / 1,5 (пер.) |
| Твердая изол. ввода с масляным запол. - основ. изол. (С1) | 1,0 / 1,5 (прям.) | 1,0 / 1,5 (прям.) | - |
| Бумаж.-бакел. изол. ввода смастич. запол.: - основ. изол. (С1) | 3,0 / 9,0 (пер.) | - | - |
| Тип и зона изоляции ТТ | Предельное значение tq ( %, для ТТ номинальным напряжением, кВ |
|  | 35 | 110 | 220 |
| Бумаж. - бакелитовая | 2,5 / 8,0 | 2,0 / 5,0 | - |
| Основ. бумаж.-маслян. и конденсатор. изоляц. | 2,5 / 4,5 | 2,0 / 3,0 | 1,0 / 1,5 |
| Предельное значение tq ( %, для КС |
| при вводе/в экспл 0,3 / 0,8 |
| Наименование | Допустимые изменения измеренной емкости КС относит. паспортного значения % |
|  | При первом вкл. | В эксплуатации |
| КС, отбора мощности и делительные | ( 5 | ( 5 |