российская федерация

# ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ г. ИШИМ

## Индивидуальный предприниматель

| Согласовано: И.О. начальника Госэнергонадзора ________________________ Т.Н. Богданова «_____»_________________ 2007 г. |  |
| --- | --- |

МЕТОДИКА

ИСПЫТАНИЯ СБОРНЫХ И

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШИН

2007 г.

1. Область применения.

- Настоящий документ разработан для применения электротехнической лаборатории при приёмо-сдаточных испытаниях электроустановок потребителей.

- Настоящий документ определяет методику испытания сборных и соединительных шин.

- Испытания сборных и соединительных шин производится на основании требований параграфа 1.8.27. ПУЭ.

- Цель проверки – проверка соответствия измеренных величин требованиям паспортных данных завода – изготовителя и требованиям ПУЭ.

2. Объект испытаний.

Испытаниям подлежат полностью собранные сборные и соединительные шины.

3. Определяемые характеристики.

При проведении проверки сборных и соединительных шин производятся испытания в объёме:

- Измерение сопротивления изоляции.

- Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

4. Условия проведения испытаний.

Испытания сборных и соединительных шин производятся при температуре окружающего воздуха от +5 до 35( С и относительной влажности воздуха не более 90 %.

5. Средства измерения.

Технические данные средств измерения, применяемых при производстве испытаний сборных и соединительных шин:

| Наименование СИ | Тип, условное обозначение | Диапазон измерения | Погрешность СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мегаомметр | Ф4108/1 | 0-50000 МОм | Относительная погрешность не более 10 % |
| Испытательная установка | АИД-70 | 0-70 кВ пост. 0-50 кВ перем. | Приведенная погрешность киловольтметра – 4,5 % |

6. Порядок проведения измерений.

- Изучение проектной документации.

- Ознакомление с паспортами проверяемого оборудования.

- Выполнение мероприятий по технике безопасности при проведении измерений.

- Проверка работоспособности измерительных приборов в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

- Проведение испытаний в объеме требований главы 1.8.27. ПУЭ.

7. Измерение сопротивления изоляции.

Сопротивление изоляции измеряется у шин напряжением до 1 кВ, мегаомметром на напряжение 2500 В. Измеряется изоляция каждой шины относительно двух других, заземленных,  норма не менее 0,5 МОм.

8. Испытания изоляции повышенным напряжением

промышленной частоты.

1. Для изоляции сборных и соединительных шин 6-35 кВ применяются керамические (фарфоровые) одноэлементные опорные изоляторы. Испытания повышенным напряжением производится для шин выше 1 кВ. Испытание обычно проводится после установки изоляторов, после окончания всех монтажных работ на шинах. Удобнее это испытание проводить одновременно с испытанием опорной изоляции выключателей нагрузки. Количество одновременно испытываемых изоляторов не нормируется и зависит от мощности испытательной установки. Опорная изоляция шин испытывается пофазно: повышенное напряжение подается на одну фазу из фаз ошиновки при заземленных двух других фазах. Испытание изоляции проводится согласно таблицы 1, продолжительность испытания – 1 мин.

Таблица 1.

Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции сборных и соединительных шин.

| Класс напряжения, кВ | Испытательное напряжение, кВ, для изоляторов |
| --- | --- |
|  | Фарфоровая изоляция | Другие виды изоляции |
| 6 | 32 | 28,8 |
| 10 | 42 | 37,8 |
| 15 | 55 | 49,5 |
| 35 | 95 | 85,5 |

9. Испытание проходных изоляторов.

Испытание проходных изоляторов проводится в соответствии с методикой «Испытания вводов и проходных изоляторов».

10. Обработка данных и оформление результатов измерений.

- Согласно инструкциям по применению электроизмерительных приборов, используемых при проведении испытаний, определяются погрешности измерений.

- На основании полученных данных оформляется протокол установленной формы для технического отчета.

11. Требования безопасности и охраны окружающей среды.

- При выполнении испытаний необходимо руководствоваться требованиями «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Испытания сборных и соединительных шин опасности для окружающей среды не предоставляют.

Руководитель ЭТЛ: __________________