ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

электроизмерительной лаборатории  ООО  «Рога и Копыта»

| Наименование | Код ОКП | Наименование | Обозначение НД | Обозначение НД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| измеряемой и испытываемой |  | испытаний, измерений и (или) | на продукцию, | на методы |
| продукции |  | определяемых | содержащую значе- | испытаний |
|  |  | характеристик, | ния определяемых | и измерений |
|  |  | (параметров) | характеристик |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Элементный состав электроустановок |  |  |  |  |
| 1.1 Щитовые помещения |  | Безопасность Соответствие проектной документации Проверка наличия естественной вентиляции и электрического освещения, отопления | “Правила устройства электроустановок” (ПУЭ): 7.1.23, 7.1.24, 7.1.25, 1.1.33, 1.1.34, 1.1.35, 1.1.36 | ПУЭ: 7.1.24, 7.1.25, 1.1.34, 1.1.35, 1.1.36 Проект электрической части здания |
| 1.2 Распределительные устройства напряжением до 1000 В: - вводные и вводно - распредели- тельные устройства (ВУ, ВРУ); - главные и вторичные распредели- тельные щиты; - групповые, этажные, квартирные - щитки | 34 3410 34 3411 | Безопасность Соответствие проектной документации Правильность установки ВУ, ВРУ Правильность установки приборов, аппаратов, шин и прочих конструкций Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения Правильность функционирования | ПУЭ: 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.11, 4.1.12-4.1.14, 4.1.21-4.1.23, 1.7.79, 1.8.34, 7.1.17-7.1.19, 7.1.21,7.1.22, 7.1.26, 7.1.51, 7.1.53 | ПУЭ: 4.1.3, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.11, 4.1.12-4.1.14, 4.1.21-4.1.23, 1.7.79, 1.8.34, 7.1.17-7.1.19, 7.1.21, 7.1.22, 7.1.26, 7.1.51, 7.1.53 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3 Щиты и щитки для питания рек- ламного освещения, витрин, фасадов, наружного освещения и иллюминации, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, световых указателей, огней светово- го ограждения, звуковой и другой сигнализации, силовых установок | 34 3413 34 3414 34 3415 34 3433 34 3437 | Безопасность Измерение сопротивления изоляции Проверка действия расцепителей автоматических выключателей Соответствие проектной документации | ПУЭ: 1.8.34, п.п.1,2 | ПУЭ:1.8.34, п.п.1,2 |
| 1.4 Устройства автоматического включения резервного питания |  | Соответствие проектной документации Правильность функционирования | ПУЭ: 3.3.32, 1.8.34, 7.2.14-7.2.15 | ПУЭ: 3.3.32, 1.8.34 7.2.14-7.2.15 |
| 1.5 Вторичные цепи |  | Безопасность Соответствие проектной документации Механическая прочность присое- динения к зажимам панелей и аппаратов Проверка защиты от КЗ Измерение сопротивления изоляции Правильность функционирования | ПУЭ: 3.4.4, 3.4.5 пп. 1, 4, 3.4.7, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.12, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.16, 1.8.34 пп. 1, 2, 6 | ПУЭ: 3.4.4, 3.4.5 пп. 1, 4, 3.4.7, 3.4.12, 1.8.34 пп.1, 2, 6 |
| 1.6 Трансформаторы измерительные | 34 1440 | Безопасность Соблюдение требований к классу точности Измерение сопротивления изоляции Правильность функционирования | ПУЭ: 1.5.16, 1.5.18, 1.5.23, 1.5.36, 1.5.37, 1.8.34 | ПУЭ: 1.5.16, 1.5.23, 1.5.36, 1.5.37, 1.8.34 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.7 Приборы учета электроэнергии | 42 2800 | Безопасность Соблюдение требований к классу точности Правильность установки счетчиков Маркировка | ПУЭ: 1.5.15, 1.5.27, 1.5.29-1.5.31, 1.5.33, 1.5.35-1.5.38, 7.1.47, 7.1.51 | ПУЭ: 1.5.15, 1.5.27, 1.5.29-1.5.31, 1.5.33, 1.5.35-1.5.38, 7.1.51 |
| 1.8 Аппараты защиты (защита электрических сетей до 1000 В) и управления | 34 2100 34 2200 34 2500 | Безопасность Соответствие проектной документации Измерение сопротивления изоляции Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей Правильность функционирования | ПУЭ: 3.1.5-3.1.8, 7.1.18, 7.1.19, 7.1.21, 1.8.34 пп. 1, 3 | ПУЭ: 3.1.5-3.1.8, 7.1.18, 7.1.19, 7.1.21, 1.8.34 пп. 1, 3 |
| 1.9 Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети) |  | Соответствие проектной документации Надежность соединений, ответвлений и оконцевания жил проводов и кабелей Соблюдение эргономических требований Воздействие внешних факторов Стойкость к механическим воздействиям Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ: 2.1.14-2.1.17, 2.1.21-2.1.24, 2.1.26, 2.1.28-2.1.30, 2.1.35, 2.1.37-2.1.40, 2.1.42-2.1.45, 2.1.47, 2.1.49, 2.1.50, 2.1.52, 2.1.54-2.1.61, 2.1.63, 2.1.64, 2.1.66-2.1.79, 7.1.21, 7.1.28-7.1.32, 7.1.33 - в новой редакции, 7.1.60 - в новой редакции, 1.8.34 п.1,7.2.82-7.2.88 | ПУЭ: 2.1.14 -2.1.17, 2.1.21-2.1.24, 2.1.28, 2.1.37-2.1.40, 2.1.42-2.1.45, 2.1.47, 2.1.49, 2.1.52, 2.1.54-2.1.61, 2.1.69-2.1.79, 7.1.21, 7.1.33 - в новой редакции, 7.1.60 - в новой редакции, п.1,7.2.82- -7.2.88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 Кабельные линии внутри зданий |  | Соответствие проектной документации Защита кабельных линий от механических повреждений и напряжений Маркировка кабелей Надежность соединений и оконцевания силовых кабелей Проверка целости и фазировки жил кабеля Измерение сопротивления изоляции Измерение распределения тока по одножильным кабелям Измерение сопротивления заземления | ПУЭ: 2.3.15, 2.3.16, 2.3.18, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.23, 2.3.33, 2.3.40, 2.3.42, 2.3.48, 2.3.52, 2.3.53, 2.3.65, 2.3.71, 2.3.72, 2.3.75, 2.3.109, 2.3.110, 2.3.120, 2.3.123, 2.3.124, 2.3.134, 2.3.135, 7.1.29, 7.2.52, 1.8.34 пп. 1,2, 1.8.37 пп. 1, 2, 7, 13 | ПУЭ: 2.3.15, 2.3.20, 2.3.21, 2.3.23, 2.3.40, 2.3.42, 2.3.48, 2.3.65, 2.3.71, 2.3.72, 2.3.123, 2.3.124, 2.3.134, 7.2.52, 1.8.34 пп. 1,2, 1.8.37 пп.1, 2, 7, 13 |
| 1.11 Внутреннее освещение: - осветительная аппаратура и патроны; - электроустановочные изделия | 34 6110 34 6150 34 6160 34 6400 | Безопасность Соответствие проектной документации Проверка конструкций для крепления светильников на нагрузку Проверка соблюдения требований к осветительным сетям в зависимости от применяемых источников света и категории помещений Правильность применения люминисцентных ламп Проверка заземления и зануления Воздействие внешних факторов | ПУЭ: 6.1.4, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.12, 6.1.18, 6.1.20, 6.1.23, 6.1.24, 6.2.2 - 6.2.9, 6.5.4 - 6.5.12, 6.5.14, 6.5.16, 6.5.17, 6.5.19 - 6.5.21, 6.5.23, 6.5.27, 6.5.28, 7.1.34 - 7.1.41, 7.1.56, 7.1.57, 7.2.27- 7.2.29, 7.2.32-7.2.39 | ПУЭ: 6.2.2 - 6.2.9, 6.5.27, - 7.1.41, - 7.2.29, 7.2.32 - 7.2.39 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.12 Зануляющие (заземляющие) устройства и защитные проводники | 34 4950 | Безопасность Измерение сопротивления заземляющего устройства Измерение проводимости нулевого рабочего проводника Проверка расположения (использования) заземлителей Проверка наличия цепи и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников Воздействие внешних факторов (влага, агрессивные среды и т.п.) Проверка элементов заземляющего устройства Соответствие проектной документации | ПУЭ: 1.7.33, 1.7.35, 1.7.38, 1.7.39, 1.7.42, 1.7.44, 1.7.46, 1.7.47, 1.7.55,1.7.61-1.7.64, 1.7.71-1.7.76, 1.7.78, 1.7.79,1.7.80-1.7.88, 1.7.90-1.7.98, 1.7.60 - в новой редакции 1.8.36 п. 1, 2, 4, 5, 7.2.59 - 7.2.62 | ПУЭ: 1.7.55, 1.7.61-1.7.64, 1.7.71-1.7.76, 1.7.78, 1.7.79, 1.7.90-1.7.98, 1.7.60 - в новой редакции п. 1, 2, 4, 5 7.2.59 - 7.2.62 |
| 1.13 Устройства защитного отключения (УЗО) |  | Безопасность Измерение сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением промышленной частоты Проверка правильности функционирования Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей | ПУЭ: 1.7.42, 1.8.34 | ПУЭ: 1.8.34 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.14 Наружные установки (рекламное освещение, иллюминации, световые указатели, звуковая и другая сигнализация, огни габаритного ограждения) |  | Безопасность Соответствие проектной документации Измерение сопротивления изоляции Правильность функционирования | ПУЭ: 6.3.6, 6.3.7, 6.4.1-6.4.12, 6.5.1, 6.5.4, 7.1.41, 7.1.42, 1.8.34 п.1 | ПУЭ: 6.4.1-6.4.12 |
| 1.15 Система молниезащиты |  | Проверка элементов заземляющего устройства Измерение сопротивления заземляющего устройства Проверка соответствия проектной документации, акта на скрытые работы и протокола испытаний заземляющего устройства | РД 34.21.122-87 ПУЭ: 1.8.36 пп. 1,2,3,4,5 | РД 34.21.122-87 ПУЭ: 1.8.36 пп. 1,2,3,4,5 |

Примечание:  Объем, методики  и  программа  испытаний, измерений и проверок  специальных  электроустановок  зданий

( электроустановки  лечебно-профилактических, культурно-досуговых и спортивных учреждений и другие)  устанавливаются исходя из назначения электроустановок с учетом дополнительных требований к ним, регламентируемых в “Правилах устройства электроустановок” и других нормативных документах, в которых устанавливаются обязательные требования по безопасности электроустановок зданий.

Руководитель  электроизмерительной лаборатории

________________________К.В. Киракосов