| Нормы испытаний вентильных разрядников и ОПН. |
| --- |
| Тип | Год выпуска. | Uисп., кВ | Сопротивление, МОм. | I пр с ёмк./ без ёмк., мкА |
| РВС-15 3гр | До 1980 г | = 16 | 386-515 | 400-620 / 115 - 200 |
| РВС-15 3гр | С 1980 г | = 16 | 400-3000 | 450-620 / 130 - 200 |
| РВС-33 3гр | До 1980 г | = 32 | 1101-1450 | 400-620 / 115 - 200 |
| РВС-33 3гр | С 1980 г | = 32 | 400-30000 | 450-620 / 130 - 200 |
| РВС-35 3гр | 1976-1980 | = 32 | 1100-1500 | 180-360 / 50 - 120 |
| РВС-35 3гр | До 1976 г | = 32 | 1100-1500 | 400-620 / 115 - 200 |
| РВС-35 3гр | С 1980 г | = 32 | 400-30000 | 450-620 / 130 - 200 |
| РВС-35 3гр | С 1980 г | = 32 | 400-30000 | 200-340 / 60 - 115 |
| РВМГ-110 -500. | Все года | = 30 | 400- 2500 | 1000- 1350 / 280 - 450 |
| ОПНп-10 | С 1997 г | ~12 | не менее 5000 | 300-600 |
| ОПН-10/11 | С 2000 г | ~12 | не менее 5000 | не более 400 |
| ОПН-10/12 | С 2000 г | ~12 | не менее 5000 | не более 400 |
| ОПН РС-0/12,7 | С 2000 г | не менее ~ 6,8 | не менее 5000 | 250 |
| ОПН Т-10/12,7 | С 2000 г | не менее ~ 7,9 | не менее 5000 | 500 |
| ОПН-35/40,5 | С 2000 г | ~ 40,5 | не менее 10000 | не более 400 |
| ОПНН-110/56 | С 2000 г | ~ 56 | не менее 10000 | не более 500 |
| ОПН-110/88 | С 2000 г | ~ 88 | не менее 10000 | не более 900 |
| ОПН-110У 1 | Все года выпуска | ~ 73 | Если есть заводские данные . | 1000-1200 |
| ОПН-110ПН |  | ~ 73 |  | 900-1200 |
| ОПН-220У 1 |  | ~ 146 |  | 1400-1800 |
| ОПН-220ПН |  | ~ 146 |  | 1300-1800 |