ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ

МОДЕЛЬ 4118А, 4120А

# Руководство по эксплуатации

Паспорт

СОДЕРЖАНИЕ

1    Меры техники безопасности				3

2    Подготовка прибора к работе 				4

3    Назначение изделия					4

3.1 Внешний вид прибора					4

3.2 Измерительные щупы					5

3.3 Основные технические характеристики приборов _____5

4    Технические характеристики измерений			7

5    Проведение измерений     				             8

5.1 Начальные проверки					8

5.2 Измерение полного контурного сопротивления 	______9

5.3 Измерение тока короткого замыкания  ______________9

6    Подробные объяснения				______10

6.1 Измерение полного  контурного сопротивления КЗ

и ожидаемого тока короткого замыкания ____________      11

6.2 Измерения в системе TT старого образца___________13

6.3 Измерение полного линейного сопротивления и

ожидаемого тока короткого замыкания 		______13

7    Обслуживание						14

8    Ремень и футляр для переноски.			______14

9    Поверка_________________________  _____________14

10  Свидетельство о приемке, поверке и гарантии________14

#### 11  Свидетельство  о сертификации___________________14

12  Утилизация______________________________________15

# 13 Сведения о результатах периодических поверок_______ 15

MODEL4116A, 41 ИЗА, 412CA

ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ ФАЗЫ НУЛЬ 4118А, 4120А

# 1 МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Электричество может быть опасно для жизни. При обращении с прибором соблюдайте максимальную осторожность. Если вы не уверены в дальнейших действиях, остановитесь и посоветуйтесь с квалифицированным специалистом. Данная инструкция содержит меры техники безопасности, которые должен соблюдать пользователь для того, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора и его сохранность. Поэтому, прежде чем приступать к эксплуатации прибора, внимательно прочитайте данную инструкцию.

ВАЖНО:

      - Прибор должен использовать квалифицированный, обученный специалист в строгом соответствии с инструкцией. Компания «Kyoritsu» не несет ответственности за любые повреждения и травмы, вызванные неправильным использованием прибора, несоблюдением положений инструкции или мер безопасности.

      - Необходимо прочитать и понять правила безопасности, содержащиеся в данной инструкции. Их нужно соблюдать при использовании прибора.

      - Знак        указанный на приборе, означает, что следует обратиться к инструкции, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора. Необходимо прочитать все рекомендации после знака        данного руководства.

# 2 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

Модели 4118A и 4120A оснащены специальной крышкой для защиты прибора от внешних воздействий, загрязнения индикатора и разъемов для подсоединения измерительных щупов. Во время проведения измерений крышку можно снять и закрепить  на тыльной части прибора.

## 2.1 Как снять крышку					2.2 Как закрепить крышку

Рис.1					                   		 Рис.2

# 3 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

## 3.1 Внешний вид прибора

ЖКИ					                         		Разъем

Рис. 3

## 3.2 Измерительные щупы

Прибор поставляется с измерительным щупом Модель 7125 (для проведения измерений в розетках) и с распределительным измерительным щупом Модель 7121.

(1) Модель 7125

(2) Модель 7121 (Поставляется с 4118A и 4120A. Для 4116А это дополнительный аксессуар).

Рис.4

## 3.3 Основные технические характеристики приборов

3.3.1 Диапазон измерений (Функция):

| Модель | М-4120А | М-4118А |
| --- | --- | --- |
| Схема D-LOK | ○ | X |
| Контур 0-19,99 Ом/ 0- 199,9 Ом/ /0-1999 Ом/ | ○ | ○ |
| Ожидаемый ток короткого замыкания 0 –199,9 А/0-1999 A/0-4,.00 кA | ○ | ○ |

Примечание:

• *D-LOK- автоматически блокирует УЗО

• D-LOK не работает в режиме тестирования петли в диапазоне  2000 Ом.

• Напряжение сети, при котором работает D-LOK, показано в таблице:

| Диапазон | Рабочее напряжение D-LOK |
| --- | --- |
| Петля 200 Ом / ОТКЗ 200 А | 190 ~ 253 В |
| Петля 20 Ом / ОТКЗ 2000 А, 20 кА | 205 ~ 253 В |

3.3.2 Стандарты безопасности:

Работа прибора: 			МЭК/ЭН 61557-1, МЭК61557-3;

Безопасность: 			МЭК/ЭН 61010-1 КAT III (300 В) – прибор;

МЭК/ЭН 61010-2-31 КAT III (300 В) – измерительный щуп;

Уровень защиты: 		МЭК60529 (IP 54).

3.3.3  Модели 4118A и 4120A имеют следующие особенности:

- Батарея не используется: все модели не работают от батареи, приборы работают от напряжения сети.

- Проверка правильности подсоединения: три светодиода указывают на правильность подсоединения тестируемой цепи. Если полярность подсоединения тестируемой цепи верна, загораются светодиоды P-E и P-N. Красный светодиод горит, если фаза и нейтраль подсоединены неверно.

- Защита от перегрева: определяет перегрев внутреннего резистора. На индикаторе отображается символ перегрева (термометр) и проведение измерений автоматически прекращается.

- Защита от перегрузки: во избежание получения травм, проведение измерений прекращается автоматически, если напряжение между VL и PE превышает 260В. На индикаторе отображается "VL-PE Hi" .

- Схема D-LOK: Модель 4120А оснащена уникальной схемой D-LOK, что позволяет обходить  большинство УЗО.

- Измерения контурного сопротивления 15 мA: Измерения полного контурного сопротивления  в диапазоне 2000 Ом выполняются с низким испытательным током (15 мA). Такой ток на повлечет за собой срабатывание УЗО, даже если это УЗО обладает очень низким номинальным дифференциальным током. (30 мA).

- Индикатор: Жидко-кристаллический индикатор  отображает 3½ разряда и единицы измерения Ом, A, кA, В.

- Проведение измерений в ручном и автоматическом режиме.

Проведение измерений в ручном режиме  – нажмите и отпустите Кнопку проведения измерений. Результат будет отображаться на индикаторе в течение 3 секунд, а затем на индикаторе отобразится напряжение АС.

Проведение измерений в автоматическом режиме – Для того, чтобы заблокировать Кнопку проведения измерений в нажатом состоянии, поверните её  по часовой стрелке. В данном режиме при использовании распределительного измерительного щупа М7121, тестирование проводится просто отсоединяя и повторно соединяя красный измерительный щуп «Фаза» щупа М7121 без нажатия Кнопки проведения измерений («проведение измерений без использования рук»).

# 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРНИЙ

- Технические характеристики измерений

Полное контурное сопротивление (МЭК61557-3)

| Диапазон | Диапазон измерений | Номинальный испытательный ток при 0 Ом внешнего контура | Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| 20Ом | 0,00~19,99Ом | 25A / 20 мс | + (2% +4ед.мл.р.) |
| 200Ом | 0,0~199,9Ом | 2,3A / 40 мс |  |
| 2000Ом | 0~1999Ом | 15 мA / 280 мс |  |

Ожидаемый ток короткого замыкания (для моделей 4118A, 4120A)

| Диапазон | Диапазон измерений | Номинальный испытательный ток при 0 Ом внешнего контура | Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- | --- |
| 200А | 0,00~19,99Ом | 2,3А /40 мс | Учитывая погрешность контурного сопротивления |
| 2000А | 0,0~199,9Ом | 25A /20 мс |  |
| 20кА | 0~1999Ом | 25A /20 мс |  |

Напряжение

| Диапазон измерений | Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- |
| 110 ~ 260В | + (2% + 4ед.мл.р.) |

Габаритные размеры:  		мм., (не более):      	186 X 167 X 89;

Вес:  					г., (не более)	 	модель 4120A -  960,

модель 4116A/ 4118A - 750;

Нормальные условия

эксплуатации: 	Технические характеристики основываются на следующих условиях (если не указано иначе):

1. Температура окружающей среды: 23 °C ±5 °C;

2. Относительная влажность: от 45 %  до 75 %;

3. Положение: горизонтальное;

4. Источник питания AC: 230 В, 50 Гц;

5. Высота: до 2000 метров над уровнем моря.

Рабочие температура

и влажность: 	от 0°C до +40°C, ОВ не более  80% (без образования конденсата).

Условия хранения: 		от–20°C до +60°С, ОВ не более 75%(без образования конденсата).

Знаки, указанные

на приборе:   		оборудование защищено двойной или усиленной изоляцией.

ВНИМАНИЕ! (следует обратиться к руководству по эксплуатации)

- <Погрешность, вызванная нарушениями правил эксплуатации> (61557-3)

| Диапазон | Диапазон измерений, позволяющий предотвратить погрешность | Максимальный процент погрешности |
| --- | --- | --- |
| 20 Ом | 0,20 ~ 19,99 Ом | + 30 % |
| 200 Ом | 20,0 ~ 199,9 Ом |  |
| 2000 Ом | 200 ~ 1999 Ом |  |

Параметры, влияющие на расчет погрешности:

Температура: 0 °C и 40 °C ;

Угол фазы: Под углом фазы от  0° до 18°;

Частота сети: от 49,5 Гц до  50,5 Гц;

Напряжение сети: 230 В+10% -15 %.

# 5 ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

## 5.1 Начальные проверки - Выполняются перед проведением любых измерений.

- Подсоединение измерительных щупов

Вставьте измерительный щуп в разъем на приборе, как показано на рисунке 5.

(2) Подсоединение измерительных щупов

Всегда проверяйте светодиоды перед нажатием Кнопки проведения измерений

P-E Зеленый светодиод - горит;

P-N Зеленый светодиод - горит;

Красный светодиод - НЕ горит;

(3) Измерение напряжения

Если вы подсоединяете прибор к сети впервые, на индикаторе отобразится значение напряжения фаза-нейтраль, которое обновляется каждую секунду. При нажатии Кнопки проведения измерений прибор выходит из этого режима. Если напряжение фаза-нейтраль ненормальное или не соответствует ожидаемому, НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ ИЗМЕРЕНИЙ.

## 5.2 Измерение полного контурного сопротивления

(1) 	Установите диапазон измерений 200 Ом или 2000 Ом.

Если прибор установлен в диапазон 20 Ом, то при измерении может возникнуть искра, несмотря на то, что прибор был разработан так, чтобы снизить вероятность возникновения искры.

(2) 	Подсоедините к прибору измерительный щуп.

(3) 	Подсоедините измерительный щуп для проведения измерений в розетках к разъему на приборе.

(4) 	Убедитесь, что светодиоды горят в нужной последовательности (см. пункт 5.1.). Если индикаторы не горят должным образом – НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К ИЗМЕРЕНИЯМ. Проверьте правильность подсоединения.

(5) 	При необходимости, обратите внимание на напряжение в сети.

(6) 	Нажмите Кнопку проведения измерений. На индикаторе отобразится значение полного контурного сопротивления в соответствующих единицах измерения. По завершении измерении раздастся звуковой сигнал.

Для получения точных результатов всегда проводите измерения в самом низком из возможных диапазонов.

Например, при измерении контурного сопротивления в диапазоне 200 Ом мы получим результат 0,3 Ом, тогда как в диапазоне 20 Ом результат может быть 0,28 Ом. Если результат измерений превышает диапазон, например результат измерений в диапазоне 20 Ом оказывается больше 20 Ом, на индикаторе отобразится "OL".

Выбор слишком низкого диапазона не влияет на правильность работы прибора.

## 5.3 Измерение ожидаемого тока короткого замыкания.

(Модели 4118A и 4120A)

(1) 	Установите диапазон измерений 20 кA .

(2) 	Подсоедините измерительный щуп к прибору.

(3) 	Присоедините прибор к тестируемой сети.

(4)	Убедитесь, что светодиоды горят в нужной последовательности (см. пункт 5.1.). Если индикаторы не горят должным образом – НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К ИЗМЕРЕНИЯМ. Проверьте правильность подсоединения.

(5) 	Нажмите Кнопку проведения измерений. На индикаторе отобразится значение ожидаемого тока короткого замыкания (ОТКЗ) в соответствующих единицах измерения. Результат измерений будет отображается на индикаторе в течение 3 секунд, а затем на индикаторе отобразится напряжение АС. По завершении измерении раздастся звуковой сигнал.

Для получения точных результатов всегда проводите измерения в самом низком из возможных диапазонов.

Например, при измерении ОТКЗ в диапазоне 2000 A мы получим результат 60 A, в то время как в диапазоне 200 A, он может быть 56,0 A. Для удержания полученного результата измерений, оставьте Кнопку проведения в нажатом состоянии или поверните ее по часовой стрелке для для блокировки проведения измерений в автоматическом режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для полного контурного сопротивления более 210 Ом в диапазоне  ОТКЗ  200 A, а также 25 Ом в диапазоне 2000 A и 20 кA, напряжение короткого замыкания может быть слишком высокими, что не безопасно из-за тока схемы D-LOK, поэтому прибор разработан таким образом, чтобы заблокировать измерения в режиме ОТКЗ. На индикаторе отобразится символ "Uf-Hi".

Обычно измерения ОТКЗ проводятся в точке его происхождения, то есть в распределительном щите между фазой и нейтралью.

Измерения ОТКЗ проводятся между фазой и землей в связи с установленной формой основного разъема.

# 6 ПОДРОБНЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ

## 6.1 Измерение полного контурного сопротивления короткого замыкания и ожидаемого тока короткого замыкания

Если электрические установки защищены от перегрузки по току специальными устройствами или плавкими предохранителями, следует проводить измерения полного контурного сопротивления.  В случае короткого замыкания, сопротивление полного контурного сопротивления короткого замыкания должно быть достаточно низким (а ОТКЗ достаточно высоким) для того, чтобы установленные защитные устройства автоматически отключили питание в пределах заданного интервала времени.

Нужно проверить каждую цепь для того, чтобы убедиться в том, что полное контурное сопротивление короткого замыкания не превышает значение, установленное для устройств защиты  от тока.

Для системы ТТ полное контурное сопротивление короткого замыкания – это сумма следующих сопротивлений:

- Сопротивление вторичной обмотки силового трансформатора.

- Сопротивление фазового провода от силового трансформатора до места короткого замыкания.

- Сопротивление защитного проводника от места короткого замыкания до местной системы заземления.

- Сопротивление местной системы заземления R

- Сопротивление системы заземления силового трансформатора Ro.

На рисунке пунктирной линией выделено полное контурное сопротивление короткого замыканий для ТТ-систем*

Рис. 6

Для  системы TN полное контурное сопротивление короткого замыкания - это сумма следующих сопротивлений:

- Сопротивление вторичного обмотки силового трансформатора.

- Сопротивление фазового провода от силового трансформатора до места короткого замыкания.

- Сопротивление защитного проводника от места короткого замыкания до силового трансформатора.

На рисунке пунктирной линией выделено полное контурное сопротивление короткого замыкания для  TN систем.

Согласно международному стандарту МЭК 60364 для TT-систем, для каждой цепи должно выполняться следующее условие:

RA  ≤ 50 / Ia

Где:

- RA — сумма сопротивлений локальной системы заземления R и защитного проводника, соединяющего землю с проводящей частью.

- 50 — максимальный предел контактного напряжения (в некоторых случаях может быть равен 25).

- Iа — ток, вызывающий автоматическое срабатывание защитного устройства в течение 5 секунд.

Если защитным устройством является УЗО, то la – номинальный остаточный ток I ∆n.

Например в ТТ- системе, защищённой УЗО, максимальные значения RA следующие:

| Номинальный остаточный ток ∆n | 10 | 30 | 100 | 300 | 500 | 1000 | мA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RA (при 50 В) | 5000 | 1667 | 500 | 167 | 100 | 50 | Ом |
| RA (при 25 В) | 2500 | 833 | 250 | 83 | 50 | 25 | Ом |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Модели 4120A/ 4118A измеряют полное контурное сопротивление короткого замыкания, значение которого оказывается обычно немного выше величины RA.

Но, если электрическая установка защищена с учетом значения полного контурного сопротивления, тогда формула RA также будет работать.

Практический пример проверки защиты в ТТ-системе в соответствии требованиями международного стандарта МЭК 60364.

В данном случае максимальное значение составляет 1667 Ом, измеритель показывает 12,74 Ом.  Это означает, что условие  RA  ≤ 50 / Ia  выполняется.

Это подходит и для тестирования УЗО, чтобы гарантировать, что УЗО срабатывает достаточно быстро для того, чтобы обеспечить безопасность измерений. В этом случае может использоваться УЗО тестер Модель 5406A.

Согласно международному стандарту МЭК 60364 для TN-систем, для каждой цепи будет выполняться следующее условие:

Zs ≤ Uo /Ia

Где:

- Zs — полное контурное сопротивление короткого замыкания.

- Uo — номинальное напряжение между фазой и землей.

- Ia — ток, вызывающий автоматическое срабатывание защитного устройства в пределах времени, указанного в следующей таблице :

| Uo (Вольты) | T (секунды) |
| --- | --- |
| 120 | 0,8 |
| 230 | 0,4 |
| 400 | 0,2 |
| >400 | 0,1 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Время срабатывания для распределительной цепи не должно превышать 5 секунд.

Если защитным устройством является УЗО, тогда la – это номинальный остаточный ток I ∆n.

Например, в TN-системе с номинальным напряжением сети Uo = 230В, защищенной  предохранителями gG, Ia и максимальные значения Zs могут быть следующими:

| Номинал (А) | Время срабатывания 5 с | Время срабатывания 4 с |
| --- | --- | --- |
|  | Ia (A) | Zs (Ом) | Ia (A) | Zs (Ом) |
| 6 | 28 | 8,2 | 47 | 4,9 |
| 10 | 46 | 5 | 82 | 2,8 |
| 16 | 65 | 3,6 | 110 | 2,1 |
| 20 | 85 | 2,7 | 147 | 1,56 |
| 25 | 110 | 2,1 | 183 | 1,25 |
| 32 | 150 | 1,53 | 275 | 0,83 |
| 40 | 190 | 1,21 | 320 | 0,72 |
| 50 | 250 | 0,92 | 470 | 0,49 |
| 63 | 320 | 0,71 | 550 | 0,42 |
| 80 | 425 | 0,54 | 840 | 0,27 |
| 100 | 580 | 0,39 | 1020 | 0,22 |

Используя диапазоны измерения тока в моделях 4120A и 4118A можно также измерить ожидаемый ток короткого замыкания.

Измеряемый ожидаемый ток короткого замыкания должен быть выше значения Ia  задействованного защитного устройства.

Практический пример проверки защиты в ТN-системе в соответствии с международным стандартом МЭК 60364.

Рис.9

В данном случае максимальное значение Zs = 2,1 Ом (плавкий предохранитель 16А gG, 0,4 с.), прибор показывает 1,14 Ом. Это означает, что условие Zs ≤ Uo / Ia выполняется.

Фактически Zs  1,14Ом  меньше,  чем 2,1Ом (или ток короткого замыкания в 202А больше Ia в 110 A).

6.2 Измерения в "TT" системе старого образца.

ТТ-система старого образца  – это система с напряжением фаза-фаза  220 В (вместо 400 В) и фаза-земля 127 В (вместо 230 В). Нейтраль обычно не используется.

При подсоединении измерителя контурного сопротивления к такой системе, должны загореться все три светодиода проверки правильности соединения, а на индикаторе должно отображаться значение 127 В.

Измерения можно проводить только при выполнении всех этих условий.

Рис.10

6.3 Измерение полного линейного сопротивления и ожидаемого тока короткого замыкания

Полное линейное сопротивление в однофазной системе – это полное сопротивление, измеряемое между разъемами фаза и нейтраль.

Принцип измерения, используемый в приборе точно такой же, как и при измерении полного контурного сопротивления короткого замыкания, но измерение выполняется между разъемами L и N.

Емкость тока отключения установленных защитных устройств должна быть выше, чем ожидаемый ток короткого замыкания, в противном случае необходимо изменить номинальный ток используемого защитного устройства.

Практический пример измерения полного линейного сопротивления и измерения ожидаемого тока короткого замыкания:

На рисунке пунктирной линией показано полное линейное сопротивление фаза-нейтраль для TN-систем.

7 ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если прибор не работает должным образом, верните его Вашему дистрибьютору, точно указав при этом характер поломки. Пожалуйста, предоставьте всю необходимую информацию о возникшей неисправности – это позволит быстрее отремонтировать и вернуть Вам прибор.

8 РЕМЕНЬ И ФУТЛЯР ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

Правильная сборка указана на Рис. 12. Использование ремня позволяет проводить испытания двумя руками

Рис.12

### 9  ПОВЕРКА

Первичная и периодические поверки производятся органами государственной метрологической службы или аккредитованными метрологическими службами юридических лиц согласно ПР.50.2.006-94. Периодическая поверка производится не реже одного раза в год, а также после ремонта.

Положительные результаты государственной первичной и периодической  поверки оформляют записью в паспорте и оттиском поверительного клейма или выдается свидетельство о поверке.

# 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ,ПОВЕРКЕ, ГАРАНТИИ

# Измерители цифровые модели  KEW  ____________________________заводской номер ________________________________признаны годными для эксплуатации в соответствии с технической документацией.

# Дата изготовления __________________

# Начальник ОТК_____________________		МП

прошёл первичную поверку и признан годным к эксплуатации

Дата поверки  __________________

М.П.

(Клеймо)	Государственный

поверитель    _________________

Гарантийный срок эксплуатации – два года с момента продажи.

Исполнитель ремонта  гарантирует  соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Претензии предъявляются предприятию —

эксклюзивному дистрибьютору по адресу:

ООО «БрисЭнерго», г. Москва

124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский пр., д.10;

http://www.bris.ru

E-mail: mail@bris.ru

Тел./факс:  (499) 734 94 59/ 734 96 39

Измерители цифровые модели  4118А, 4120А,  выпускаются по технической документации фирмы Kyoritsu Electrical Instruments Works, Ltd.,Япония.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О СЕРТИФИКАЦИИ

Прибор сертифицирован:

- Декларация о соответствии

Регистрационный номер POCC RU.ME65.Д00050

- Сертификат об утверждении типа средств измерений

№ Государственном Реестре Средств Измерений 28001-04 от 22.11.04.

12 УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация прибора производится эксплуатирующей организацией согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ.

### 13 СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПОВЕРОК

| Дата | Результаты поверки | Подпись поверителя, клеймо поверителя | Срок очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Черный – Нейтраль

Красный- Фаза

Зеленый – Земля

## ОПАСНО

- Этот прибор предназначен для работы при 230 В +10% - 15% в однофазной цепи переменного тока фаза – земля,  а также для работы в системах ТТ старого образца.

- Во время проведения измерений не прикасайтесь к незащищенным металлическим частям тестируемой цепи, так как подобные элементы могут быть под напряжением.

- Будьте осторожны во время проведения измерений – не прикасайтесь к незащищенной части измерительных щупов.

- По окончании работы с прибором не забудьте отсоединить измерительные щупы от тестируемой схемы. Не оставляйте прибор подключенным к тестируемой цепи на долгое время.

ОПАСНО Указано в тех случаях, когда действия опасны для здоровья и жизни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Указано в тех случаях, когда действия опасны для здоровья и жизни.

ВНИМАНИЕ Указано в тех случаях, когда действия могут повлечь травмы и привести к поломке прибора.

Разъем для подсоединения измерительного щупа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Никогда не открывайте корпус прибора. Если корпус прибора поврежден, верните прибор местному дистрибьютору для диагностики и ремонта.

- Если на индикаторе прибора отображается символ «перегрев» - отсоедините прибор от сети для того, чтобы он остыл.

- Не приступайте к измерениям, если вы заметили какие-либо повреждения  типа неисправности индикатора, трещин корпуса или измерительных щупов и др., а так же если на индикаторе прибора отображаются непонятные показания. В подобном случае следует вернуть прибор для ремонта местному дистрибьютору.

- Никогда не используйте прибор, если его поверхность или ваши руки влажные.

- Не меняйте положение Переключателя диапазонов, если нажата Кнопка проведения измерений.

ВНИМАНИЕ

- При пользовании прибором, в котором нет схемы D-LOCK  (модель  4118А) все УЗО (RCCB, ELCB)  цепи должны быть отсоединены на время проведения испытаний (за исключением тестирования контура – диапазон 2000 Ом).

- Во время проведения измерений может произойти мгновенное понижение показаний из-за присутствия в тестируемой схеме чрезмерных импульсов или разрядов. Если это произошло, необходимо повторить измерения для получения верных результатов. Если вы не знаете что делать, проконсультируйтесь у местного дистрибьютора.

- Для чистки прибора используйте влажную тряпку или нейтральное моющее средство. Не используйте абразивы или растворители.

Светодиоды правильности подсоединения (Зеленые светодиоды)

Загорается при неправильном подсоединении (Красный светодиод)

1 ........... ЖКИ (жидко-кристаллический индикатор)

2 ............Проверка правильности подсоединения

3 ……….Кнопка проведения измерений

4 ............Переключатель диапазонов

5 ............Разъем для подсоединения измерительных щупов

## ОПАСНО

- Используйте только измерительные щупы производства KYORITSU.

- Максимально допустимое напряжение между контрольными выводами сети и землей составляет 300В

- Этот прибор предназначен для однофазного режима работы при 230 В +10 % - 15 % AC 50 Гц, а также для работы  в системах ТТ старого образца.

ВНИМАНИЕ

- Схема D-LOC не обходит некоторые УЗО и это приводит к срабатыванию УЗО, как происходит при работе с обычным измерителем контурного сопротивления. Также схема D-LOC может не работать в случае высокой чувствительности УЗО с номиналом менее 10 мА.

Рис.5.

ВНИМАНИЕ

- Всегда проверяйте прибор  и аксессуары на наличие неисправностей и поломок. Если Вы заметили какие-либо неисправности, НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРНИЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если светодиоды НЕ ГОРЯТ в указанной последовательности, или если ГОРИТ КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД, НЕ ПРОВОДИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ПОСКОЛЬКУ СОЕДИНЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕВЕРНЫМ. Следует найти и устранить причину неправильного подсоединения.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Этот прибор предназначен для однофазного режима работы при 230 В +10 % - 15 % AC 50 Гц, а также для работы  в системах ТТ старого образца фаза - нейтраль.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Этот прибор предназначен для однофазного режима работы при 230 В +10 % - 15 % AC 50 Гц, а также для работы  в системах ТТ старого образца фаза - нейтраль.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Этот прибор предназначен для однофазного режима работы при 230 В +10 % - 15 % AC 50 Гц, а также для работы  в системах ТТ старого образца фаза - нейтраль.

- Если на индикаторе отображается символ перегрева, отсоедините прибор от источника питания и дайте ему остыть.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (только для «ТТ» систем)

- НЕ НАЖИМАЙТЕ Кнопку проведения измерений если на индикаторе отображается значение 220В! УЗО могло сработать даже при использовании модели 4120А.

ВНИМАНИЕ

- Схема D-LOK модели 4120А не работает при напряжении 127В между фазой и землей.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Этот прибор предназначен для однофазного режима работы при 230 В +10 % - 15 % AC 50 Гц, а также для работы  в системах ТТ старого образца фаза - нейтраль.

- Если на индикаторе отображается символ перегрева, отсоедините прибор от источника питания и дайте ему остыть.

- При тестировании установки, которая обладает большой емкостью по току, такой, например, как линия электропередач, будьте  осторожны – не закоротите провода под напряжением контактами измерительных щупов. Это может привести к  удару электрическим током.

Проденьте ремень сверху вниз через боковую панель прибора.

Проденьте ремень через застежку, отрегулируйте его по длине.

Дистрибьютор

ООО «БрисЭнерго»

124489, Москва ,Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10.

Тел.: (499) 732 22 03, 734 96 39, 734 94 59

E-mail: mail@bris.ru

http://www.bris.ru

Компания Kyoritsu оставляет за собой право изменять технические характеристики или дизайн прибора данной модели без ведома покупателя.